附件二

6-1視聽音響系統設備（數位多功能處理器）【註：      為規格不符】
	圖說規格
	圖說列舉三家

	數位多功能處理器
(1)利用擴充模板，最高可達24輸入及輸出。
(2)具備RS232、RS422及USB、MIDI、Ethernet、GPI介面，可搭配電腦及遙控介面執行所有控制項目&參數。
(3)全數位24bit/96KHz以上音質處理。
(4)可利用CAT5網路及USB以電腦進行資料連接及儲存、控制、和設定傳輸工作，但運作時可不需電腦，並可即時調整參數。
(5)具有LCD顯示，並且具有面板操作旋鈕及按钮，可以獨立操作。
(6)可加裝標準牆面電氣安裝盒遙控介面，可利用網路或是GPI介面連接。
(7)内建元件：分音處理器、分音器、長延遲器、短延遲器、動態處理器、圖形等化器、參數等化器、推桿模組、濾波器、可程式濾波器、陷波濾波器、計量器、增益旋鈕、震盪器、自動混音器、延遲混音器、矩陣混音器、6.1環繞處理器、路由器、語音播放器、時程編排等。
(8)取樣頻率内部：44.1kHz，48kHz,88.2kHz,96kHz。
(9)外部：一般：優於39.69-50.88KHz。
(10)雙倍：優於79.39-101.76kHz。
(11)信號延遲：0.5msec以上。
(12)記憶配置：16組以上。
(13)場景記憶：999組以上。
(14)場景號碼顯示：7節式LED3組以上。
(15)指示燈號：1.Wordclock：EXT. CLOCK 96kHz, 88.2kHz, 48kHz, 44.1kHz。
(16)External Control：NETWORK, MIDI。
(17)Zone Configuration：MASTER。
(18)Analog Input：SIGNAL X 8以上組，PEAK X 8以上組。
(19)Analog Output：SIGNAL X 8以上組，PEAK X 8以上組。
(20)REMOTE控制介面：具RS232C及RS422，D-SUB 9pin。
(21)MIDI介面：具IN/OUT/THRU。
(22)W0RDCL0CK端子：具IN/OUT TTL/75Ω BNC端子。
(23)網路介面：具Ethernet RJ-45端子。
(24)USB介面：0-3.3V USB Type B。
(25)GPI介面：16組以上輸入0~5V，16組以上輸出TTL格式，及正電壓+V 5V，均為Euro Block端子。
(26)具備專屬視窗規劃軟體，可在電腦上以圖形規劃並執行系統。
(27)需提供液晶遙控控制面板，可方便遠端控制。
(28)需提供網路音頻介面，可遠端傳送音頻及控制。
(29)為原裝進口品需附總代理售後服務保固書及進口證明。

	YAMAHA DME-64N/24N
（廠商名稱：台灣山葉音樂股份有限公司）
(1) 利用擴充模板，最高可達24 輸入及輸出
(2) 具備 RS232、RS422 及 USB、MIDI、Ethernet、GPI 介面，可搭配電腦及遙控介面執行所有控制項目&參數
(3) 24bit/96KHz
(4) 可利用CAT5網路及USB以電腦進行資料連接及儲存、控制、和設定傳輸工作，但運作時可不需電腦，並可即時調整參數
(5) 具有LCD顯示，並且具有面板操作旋紐及按鈕，可以獨立操作
(6) 可加裝標準牆面電氣安裝盒遙控介面，可利用網路或是GPI介面連接
(7) 内建元件：分音處理器、分音器、長延遲器、短延遲器、動態處理器、圖形等化器、參數等化器、推桿模組、濾波器、可程式濾波器、陷波濾波器、計量器、增益旋鈕、震盪器、自動混音器、延遲混音器、矩陣混音器、6.1環繞處理器、路由器、語音播放器、時程編 排等
(8) 44.1kHz，48kHz, 88.2kHz，96kHz
(9) 39. 69〜50. 88 KHz
(10) 79. 39-101.76 kHz
(11) 0.5 msec
(12) 16組
(13) 999組
(14) 7節式LED 3組
(15) Wordclock: EXT. CLOCK 96kHz, 88.2kHz，48kHz, 44.1kHz
(16) NETWORK, MIDI
(17) MASTER
(18) SIGNAL X 8 組，PEAK X 8
(19) SIGNAL X 8 組，PEAK X 8
(20) 具 RS232C 及 RS422 ， D-SUB 9pin
(21) 具 IN/OUT/THRU
(22) 具IN/OUT TTL/75Ω BNC端子。
	EV N800 NET Matrix
（廠商名稱：台灣羅伯特博世股份有限公司）
(1) 32 Channel Matrix
(2) 具備 RS232 及 USB、MIDI、Ethernet、GPI介面，可搭配電腦及遙控介面執行所有控制項目&參數
(3) 24bit/32-192KHz
(4) 可利用CAT5網路及USB以電 腦進行資料連接及儲存、控制、和設定傳輸工作，但運作時可不需電腦，並可即時調整參數
(5) 可外接螢幕顯示，電腦操作控制
(6) 可加裝標準遙控介面，可利用網路或是GPI介面連接
(7) 内建元件：分音處理器、分音器、延遲器、動態處理器、圈 形等化器、參數等化器、推桿模組、濾波器、計量器、增益旋鈕、震盪器、自動混音器、延遲混音器、矩陣混音器等全系統控制
(8) 48kHz, 32-192kHz，
(9) 32〜192 KHz
(10) 32-192 kHz
(11) 83. 33 p. sec
(12) 16 組 Programs records
(13) 999 組 Programs records
(14) LCD Programs display
(15) Wordclock: EXT. CLOCK 12.288MHz
(16) NETWORK
(17) MASTER
(18) X 8組
(19) X 8組
(20) RS232C ， D-SUB 9pin
(21) Digital input
(22) Clock Circuit
(23) 

	MediaMatrix nion Nx
（廠商名稱：海威科技有限公司）
(1) 利用擴充模板，最高可達128 輸入及輸出
(2) 具備 RS232、RS422/485 及USB、MIDI、Ethernet、GPI 介面，可搭配電腦及遙控介面執行所有控制項目&參數
(3) 24bit/96KHz
(4) 可利用CAT5網路及USB以電腦進行資料連接及儲存、控制、和設定傳輸工作，但運作時可 不需電腦，並可即時調整參數
(5) 具有LCD顯示，並且具有面板操作旋鈕及按紐，可以獨立操作
(6) 可加裝標準遙控介面，可利用網路或是GPI介面連接
(7) 内建元件：分音處理器、分音器、長延遲器、短延遲器、動態處理器、圖形等化器、參數 等化器、推桿模組、濾波器、可程式濾波器、陷波濾波器、 計量器、增益旋鈕、震盪器、 自動混音器、延遲混音器、矩陣混音器、6.1環繞處理器、路由器、語音播放器、時程編 排等
(8) 22. 05K, 24K, 32K, 44KHz. lKHz, 48K, 64kHz, 88.1kHz，96kHz
(9) 22.05KHz~ 96kHz
(10) 22. (MHz〜96kHz
(11) 無
(12) 16 組 IDE storage media
(13) 999 組 IDE storage media
(14) LCD
(15) Wordclock: EXT. CLOCK
(16) NETWORK,
(17) MASTER
(18) SIGNAL X 8 組 up to 32
(19) SIGNAL X 8 組 up to 32
(20) 具 RS232C 及 RS422 ， D-SUB 9pin
(21) Digital input
(22) External





6-2視聽音響系統設備（控制室監聽喇叭）【註：      為規格不符】
	圖說規格
	圖說列舉三家

	控制室監聽喇叭
A.型式：主動式二音路監聽喇叭。
B.頻率響應：優於50Hz~40KHz。
C.最大音壓：大於101dB含以上。
D.信號雜訊比：優於94dB含以上。
E.控制器：電源開關，高低音可調整，音量調整鈕。
F.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。
	YAMAHA MSP-5A
（廠商名稱：台灣山葉音樂股份有限公司）
A. 主動式二音路監聽喇。
B. 50Hz〜40KHz
C. 10ldB
D. 100dB
E. 電源開關，高低音可調整，音量調整鈕
	EAW J26NT
（廠商名稱：新麗聲樂器行）
A. 主動式二音路監聽喇。
B. 55Hz〜20KHz
C. 124Db
D. 94dB
E. 電源開關，高低音可調整，音量調整鈕
	Peavey PVXp10
（廠商名稱：海威科技有限公司）
A. 主動式二音路監聽喇。
B. 52Hz〜20KHz
F. 122dB
G. 96dB
C. 電源開關，高低音可調整，音量調整鈕




7-1視聽音響系統設備（180吋電動大螢幕）
	圖說規格
	圖說列舉三家

	180吋電動大螢幕
A.尺寸：12x12’。
B.布幕材質：蓆白無接缝布幕，具抗霉/不續燃，具標準黑邊，玻璃纖維基底。具UL及CUL認證。
C.增益值：1.0gain(含)以上。
D.最佳觀賞角度：水平達100度(含)以上。
E.馬達：110V.60Hz.2.6amp.專利内藏於滾軸，故布幕完全置中，具專利噪音消聲器，外層具終生絕緣機油，具熱量超負荷自動斷流器，完整傳動裝置，電容器，電力制動器以防止惰行，具預先調整布幕高低位置調整鈕。
F.外殼結構：鋁材質，以六角形成形，外表具隆起織紋狀飾面，水平背防止布料拋落，外殼兩端具耐用帽蓋。
G.布幕控制方式：具備有三段式有線控制開關，控制布幕昇降，並可於任意點暫停。
H.滾軸為直徑4-1/2吋不彎曲鋁材質。
I.布幕下方具直徑3/8吋金屬棒。
J.安裝方式：壁掛，天花板或隱藏式裝設。
K.為進口品。
L.開標時檢附型錄。
M.簽約時檢附原廠授權台灣代理商開具之零件五年供應無缺保證及連帶維修保固證明書。
N.交貨時檢附代理商保固書及進口證明。
	DA-LITE Large Advantage
A. 12x12
B. 蓆白無接縫布幕，具抗霉/不續燃，具標準黑邊，玻璃纖維基底。具UL及CUL認證。
C. 1.0gain
D. 水平達100度
E. 110V. 60Hz. 2. 6amp.專利内藏於滾軸，故布幕完全置中，具專利噪音消聲器，外層具終生絕緣機油，具熱量超負荷自動斷流器，完整傳動裝置，電容器，電力制動器以防止惰行，具預先調整布幕高低位置 調整鈕。
F. 鋁材質，以六角形成形，外表具隆起織紋狀飾面，水平背防止布料拋落，外殼兩端具耐用帽蓋。
G. 具備有三段式有線控制開 關，控制布幕昇降，並可於任意點暫停。
H. 滾軸為直徑4-1/2吋不彎曲鋁材質。
I. 布幕下方具直徑3/8吋金屬棒
J. 壁掛
	Steward CB Electri Screen
A. 12x12
B. 蓆白無接縫布幕，具抗霉/不續燃，具標準黑邊，玻璃纖維基底。具UL及CUL認證。
C. 1.0gain
D. 水平達100度
E. 110V. 60Hz. 2. 6amp.專利内藏於滾軸，故布幕完全置中，具專利噪音消聲器，外層具終生絕緣機油，具熱量超負荷自動斷流器，完整傳動裝置，電容器，電力制動器以防止惰行，具預先調整布幕高低位置 調整鈕。
F. 鋁材質，以六角形成形，外表具隆起織紋狀飾面，水平背防止布料拋落，外殼兩端具耐用帽蓋。
G. 具備有三段式有線控制開關，控制布幕昇降，並可於任意點暫停。
H. 滾軸為直徑4-1/2吋不彎曲鋁材質。
I. 布幕下方具直徑3/8吋金屬棒
J. 壁掛
	Os SMP-180VM
A. 12x12
B. 蓆白無接縫布幕，具抗霉/不續燃，具標準黑邊，玻璃纖維基底。具UL及CUL認證。
C. 1.0gain
D. 水平達100度
E. 110V. 60Hz. 2. 6amp.專利内藏於滾軸，故布幕完全置中，具專利噪音消聲器，外層具終生絕緣機油，具熱量超負荷自動斷流器，完整傳動裝置，電容器，電力制動器以防止惰行，具預先調整布幕高低位置 調整鈕。
F. 鋁材質，以六角形成形，外表具隆起織紋狀飾面，水平背防止布料拋落，外殼兩端具耐用帽蓋。
G. 具備有三段式有線控制開關，控制布幕昇降，並可於任意點暫停。
H. 滾軸為直徑4-1/2吋不彎曲鋁材質。
I. 布幕下方具直徑3/8吋金屬棒
J. 壁掛



7-2視聽音響系統設備（240吋電動大螢幕）
	圖說規格	
	圖說列舉三家

	A.尺寸：12’x16’。
B.布幕材質：蓆白無接缝布幕，具抗霉/不續燃，具標準黑邊，玻璃纖維基底。具UL及CUL認證。
C.增益值：1.0gain(含)以上。
D.最佳觀賞角度：水平達100度(含)以上。
E.布幕控制方式：具備有三段式有線控制開關，控制布幕昇降，並可於任意點暫停。
F.布幕下方具直徑3/8吋金屬棒。
G.安裝方式：壁掛，天花板或隱藏式裝設。
H.為進口品。
I.交貨時檢附代理商保固書及進口證明。
	DA-LITE Large Cosmopolitan
A. 12’x16
B. 蓆白無接縫布幕，具抗霉/不續燃，具標準黑邊，玻璃纖維基底。具UL及CUL認證。
C. 1.0gain
D. 水平達100度
E. 具備有三段式有線控制開關，控制布幕昇降，並可於任意點暫停
F. 布幕下方具直徑3/8吋金屬棒
G. 壁掛，天花板或隱藏式裝設
	Stewart CB Electri Screen
A. 12’x16
B. 蓆白無接縫布幕，具抗霉/不續燃，具標準黑邊，玻璃纖維基底。具UL及CUL認證。
C. 1.0gain
D. 水平達100度
E. 具備有三段式有線控制開關，控制布幕昇降，並可於任意點暫停
F. 布幕下方具直徑3/8吋金屬棒
G. 壁掛，天花板或隱藏式裝設
	Os EB-V250
A. 12’x16
B. 蓆白無接縫布幕，具抗霉/不續燃，具標準黑邊，玻璃纖維基底。具UL及CUL認證。
C. 1.0gain
D. 水平達100度
E. 具備有三段式有線控制開關，控制布幕昇降，並可於任意點暫停
F. 布幕下方具直徑3/8吋金屬棒
G. 壁掛，天花板或隱藏式裝設


[bookmark: _GoBack]8.視訊設備【註：      為規格不符】
	圖說規格
	圖說列舉三家

	多功能球型攝影機
A.攝像元件：1/4”以上Exview HAD CCD Sensor(含同等品或優於規格)。
B.有效圖素：768(H)x494(V)(含同等品或優於規格)。
C.鏡頭焦距：光學放大3.8mm~95mm(25倍)數位放大2.5倍含同等品或優於規格。
D.最低照度：彩色影像時0.01 Lux黑白影像時0.001 Lux含同等品或優於規格
E.水平解析度：520條(含同等品或優於規格)
F.信號雜訊比：49dB(含同等品或優於規格)
G.電源輸入：90VAC~260VAC。
H.迴轉檯：水平360°連續旋轉垂直角度-5°~95°。
I.迴轉檯：手動水平、垂直迴轉速度8段0.18°~180°/秒
J.迴轉檯：手動水平、垂直迴轉速度1°~255°/秒
K.迴轉檯：預設點可設定停留秒數1~255秒
L.迴轉檯：迴轉精確度誤差不得超過±0.25為限
M.具180°高速影像翻轉功能。
N.具0SD螢幕選單功能，5組逆光補償感應區塊選擇，自動增益控制3段，對比調整16段、輪廓補正，光圈速度15段調蝥，影像對焦速度15段調整
0.具超寬動態影像處理功能，動態對比400：1
P.高速電子快門：具11段高速快門速度調整
Q.低速電子快門：7段低速快門速度調整(0~510Fld)
R.隱私遮罩可達8區，並可自由調整大小及位置
S.可編輯128個預設點的英文及數字名稱，各16個字元並可任意調整位置
T.具CE、FCC、UL等…至少1項以上國際安規認證合格
	多功能球型攝影機（利凌）
A.攝像元件：1/4”以上Exview HAD CCD Sensor
B.有效圖素：768(H)x494(V) 
C.鏡頭焦距：光學放大3.8mm~95mm(25倍)數位放大2.5倍
D.最低照度：彩色影像時0.01 Lux黑白影像時0.001 Lux 
E.水平解析度：520條
F.信號雜訊比：49dB
G.電源輸入：90VAC~260VAC。
H.迴轉檯：水平360°連續旋轉垂直角度-5°~95°。
I.迴轉檯：手動水平、垂直迴轉速度8段0.18°~180°/秒
J.迴轉檯：手動水平、垂直迴轉速度1°~255°/秒
K.迴轉檯：預設點可設定停留秒數1~255秒
L.迴轉檯：迴轉精確度誤差不得超過±0.25為限
M.具180°高速影像翻轉功能。
N.具0SD螢幕選單功能，5組逆光補償感應區塊選擇，自動增益控制3段，對比調整16段、輪廓補正，光圈速度15段調蝥，影像對焦速度15段調整
0.具超寬動態影像處理功能，動態對比400：1
P.高速電子快門：具11段高速快門速度調整
Q.低速電子快門：7段低速快門速度調整(0~510Fld)
R.隱私遮罩可達8區，並可自由調整大小及位置
S.可編輯128個預設點的英文及數字名稱，各16個字元並可任意調整位置
T.具CE、FCC、UL等…至少1項以上國際安規認證合格
	多功能球型攝影機(Samsung)
A.攝像元件：1/4”vertical double denerline CCD(規格不符)
B.有效圖素：768(H)x494(V) 
C.鏡頭焦距：光學放大3.5mm~125mm(37倍)數位放大12倍(規格不符)
D.最低照度：彩色影像時0.7 Lux黑白影像時0.031 Lux(規格不符)
E.水平解析度：550條
F.信號雜訊比：50dB
G.電源輸入：24VDC(規格不符）
H.迴轉檯：水平360°連續旋轉垂直角度-6°~186°(規格不符)
I.迴轉檯：手動水平、垂直迴轉速度8段0.18°~180°/秒(無此規格規格不符)
J.迴轉檯：手動水平、垂直迴轉速度1°~255°/秒(無此規格規格不符)
K.迴轉檯：預設點可設定停留秒數1~255秒(無此規格規格不符)
L.迴轉檯：迴轉精確度誤差不得超過±0.25為限(無此規格規格不符)
M.具-5°~180°高速影像翻轉功能。
N.具0SD螢幕選單功能，無5組逆光補償感應區塊選擇，自動增益控制3段，對比調整16段、輪廓補正，光圈速度15段調蝥，影像對焦速度15段調整(規格不符)
0.具超寬動態影像處理功能，動態對比400：1(無此規格規格不符)
P.高速電子快門：具11段高速快門速度調整(無此規格規格不符)
Q.低速電子快門：7段低速快門速度調整(0~510Fld) (無此規格規格不符)
R.隱私遮罩可達8區，並可自由調整大小及位置(無此規格規格不符)
S.可編輯128個預設點的英文及數字名稱，各8個字元並可任意調整位置(規格不符)
T.具CE、FCC、UL等…至少1項以上國際安規認證合格
	多功能球型攝影機(Bosch)
A.攝像元件：1/4”以上Exview HAD CCD Sensor
B.有效圖素：768(H)x494(V) 
C.鏡頭焦距：光學放大4.2mm~42mm 10倍數位放大12倍(規格不符)
D.最低照度：彩色影像時0.83 Lux黑白影像時0.0431 Lux(規格不符)
E.水平解析度：530條
F.信號雜訊比：50dB
G.電源輸入：12VDC~24VDC(規格不符)
H.迴轉檯：水平360°連續旋轉垂直角度-0°~94(規格不符)
I.迴轉檯：手動水平、垂直迴轉速度8段0.1°~120°/秒(規格不符)
J.迴轉檯：手動水平、垂直迴轉速度1°~255°/秒(無此規格規格不符)
K.迴轉檯：預設點可設定停留秒數1~360秒
L.迴轉檯：迴轉精確度誤差不得超過±0.1為限
M.具180°高速影像翻轉功能。
N.無具0SD螢幕選單功能，5組逆光補償感應區塊選擇，自動增益控制3段，對比調整16段、輪廓補正，光圈速度15段調蝥，影像對焦速度15段調整(規材不符)
0.具超寬動態影像處理功能，動態對比400：1(無此規格規格不符)
P.高速電子快門：具11段高速快門速度調整(無此規格規格不符)
Q.低速電子快門：7段低速快門速度調整(0~510Fld) (無此規格規格不符)
R.隱私遮罩可達8區，並可自由調整大小及位置(無此規格規格不符)
S.可編輯128個預設點的英文及數字名稱，各16個字元並可任意調整位置(無此規格規格不符)
T.具CE、FCC、UL等…至少1項以上國際安規認證合格

	攝影機控制器
A.使用RS-485通訊介面傳輸控制信號，速度達9600 baud含以上
B.具預設及程式編輯功能
C具128個預設點和自動巡行，迴轉台變速調控等功能。
D.可控制全功能攝影機達64台含以上。
E.具變速控制搖桿，可控制Pan/Tilt旋轉方向。
F.具AUTO PAN功能鍵：控制迴轉台或快速球型攝影機預設點自動或停止。
G.具ZOOM IN/ZOOM OUT功能鍵：鏡頭控制鍵，手動控制鏡頭的伸縮。
H.具FOCUS FAR/FOCUS NEAR鍵：鏡頭控制鍵，手動控制鏡頭的焦距。
I.具自動對焦(0N/0FF)功能鍵：設定鏡頭對焦控制為自動或手動調整。
J.具自動光圈(0N/0FF)功能鍵：設定鏡頭光圈控制為自動或手動調整。
K.具待機1分20秒自動離線功能。
L.具斷線資料保護裝置。
M.具迴轉台上下左右調整及電動伸縮鏡頭光圈、ZOOM、對焦控制。
N.提供4個功能鍵(Fuction key)含以上
0.提供4個快速鍵(Hot key)含以上
P.提供4個群組選定16個行程功能含以上
Q.提供180度快速影像翻轉鍵。
R.具啟動燈光、警鈴功能。
S.工程驗收時需原廠提供該使用單位出廠證明
	攝影機控制器（利凌Lilin PIH7625）
A.使用RS-485通訊介面傳輸控制信號，速度達9600 baud含以上
B.具預設及程式編輯功能
C具128個預設點和自動巡行，迴轉台變速調控等功能。
D.可控制全功能攝影機達64台含以上。
E.具變速控制搖桿，可控制Pan/Tilt旋轉方向。
F.具AUTO PAN功能鍵：控制迴轉台或快速球型攝影機預設點自動或停止。
G.具ZOOM IN/ZOOM OUT功能鍵：鏡頭控制鍵，手動控制鏡頭的伸縮。
H.具FOCUS FAR/FOCUS NEAR鍵：鏡頭控制鍵，手動控制鏡頭的焦距。
I.具自動對焦(0N/0FF)功能鍵：設定鏡頭對焦控制為自動或手動調整。
J.具自動光圈(0N/0FF)功能鍵：設定鏡頭光圈控制為自動或手動調整。
K.具待機1分20秒自動離線功能。
L.具斷線資料保護裝置。
M.具迴轉台上下左右調整及電動伸縮鏡頭光圈、ZOOM、對焦控制。
N.提供4個功能鍵(Fuction key)含以上
0.提供4個快速鍵(Hot key)含以上
P.提供4個群組選定16個行程功能含以上
Q.提供180度快速影像翻轉鍵。
R.具啟動燈光、警鈴功能。
S.工程驗收時需原廠提供該使用單位出廠證明
	攝影機控制器(Samsung)
A.使用RS-485通訊介面傳輸控制信號，速度達9600 baud含以上
B.具預設及程式編輯功能(規格不符)
C具128個預設點和自動巡行，迴轉台變速調控等功能(規格不符)
D.可控制全功能攝影機達255台
E.具變速控制搖桿，可控制Pan/Tilt旋轉方向(規格不符)
F.具AUTO PAN功能鍵：控制迴轉台或快速球型攝影機預設點自動或停止(規格不符)
G.具ZOOM IN/ZOOM OUT功能鍵：鏡頭控制鍵，手動控制鏡頭的伸縮(規格不符)
H.具FOCUS FAR/FOCUS NEAR鍵：鏡頭控制鍵，手動控制鏡頭的焦距(規格不符)
I.具自動對焦(0N/0FF)功能鍵：設定鏡頭對焦控制為自動或手動調整(規格不符)
J.具自動光圈(0N/0FF)功能鍵：設定鏡頭光圈控制為自動或手動調整(規格不符)
K.具待機1分20秒自動離線功能(規格不符)
L.具斷線資料保護裝置(規格不符)
M.具迴轉台上下左右調整及電動伸縮鏡頭光圈、ZOOM、對焦控制(規格不符)
N.提供4個功能鍵(Fuction key)含以上(規格不符)
0.提供4個快速鍵(Hot key)含以上(規格不符)
P.提供4個群組選定16個行程功能含以上(規格不符)
Q.提供180度快速影像翻轉鍵(規格不符)
R.具啟動燈光、警鈴功能(規格不符)
S.工程驗收時需原廠提供該使用單位出廠證明

	攝影機控制器(Bosch)
A.使用RS-485通訊介面傳輸控制信號，速度達9600 baud含以上(規格不符)
B.具預設及程式編輯功能(規格不符)
C具128個預設點和自動巡行，迴轉台變速調控等功能(規格不符)
D.可控制全功能攝影機達64台含以上(規格不符)
E.具變速控制搖桿，可控制Pan/Tilt旋轉方向。
F.具AUTO PAN功能鍵：控制迴轉台或快速球型攝影機預設點自動或停止(規格不符)
G.具ZOOM IN/ZOOM OUT功能鍵：鏡頭控制鍵，手動控制鏡頭的伸縮(規格不符)
H.具FOCUS FAR/FOCUS NEAR鍵：鏡頭控制鍵，手動控制鏡頭的焦距(規格不符)
I.具自動對焦(0N/0FF)功能鍵：設定鏡頭對焦控制為自動或手動調整(規格不符)
J.具自動光圈(0N/0FF)功能鍵：設定鏡頭光圈控制為自動或手動調整(規格不符)
K.具待機1分20秒自動離線功能(規格不符)
L.具斷線資料保護裝置(規格不符)
M.具迴轉台上下左右調整及電動伸縮鏡頭光圈、ZOOM、對焦控制(規格不符)
N.提供4個功能鍵(Fuction key)含以上(規格不符)
0.提供4個快速鍵(Hot key)含以上(規格不符)
P.提供4個群組選定16個行程功能含以上(規格不符)
Q.提供180度快速影像翻轉鍵(規格不符)
R.具啟動燈光、警鈴功能(規格不符)
S.工程驗收時需原廠提供該使用單位出廠證明





9.亞麻仁地材【註：      為規格不符】
	圖說規格
	Armstrong（明登）

	(1)材質：亞麻仁油、石灰石、樹脂、木屑粉、軟木、不含鉛和鎘的環保顏料及黃麻纖維等天然材質，符合EN 548標準。
(2)厚度：2.5mm
(3)尺寸：寬2m
(4)長度：20m-31m
(5)總重量：2.9kg/
(6)表面保護處理：環保聚氨脂塗層，Linoeum with PUR Eco System surface protection，或LPX Finish
(7)安全性能規格：
 a.殘存凹陷度：符合CNS 3217，≦0.04mm
 b.尺度變化量：符合CNS 3217，加熱收縮，0.2mm
 c.褪色性：符合CNS 3217，4級
 d.地毯滑動性抵抗係數：符合CNS 3217，0.31
 e.耐磨耗性：符合CNS 3217 CS-17，荷重250g，磨耗指數7
 f.耐藥品性：符合CNS 3217，無顏色、光澤之變化及無浮腫起泡現象
 g.防焰性：符合CNS 7614，防焰1級
 h.抗菌性及防黴性：符合JIS Z 2801及ASTM G21，可防止金黃色葡萄球菌(Staphy lococcusaureus)、仙人掌菌(Bacillus cereus)、沙門氏腸炎桿菌(Salmonella choleraesuis)、綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)、黑麴黴菌等病菌(Aspergillus niger)，在其表面滋生，具抑菌效果；並可輕易除塵，符合呼吸系統疾病的要求。
	(1)材質：亞麻仁油、石灰石、樹脂、木屑粉、軟木、不含鉛和鎘的環保顏料及黃麻纖維等天然材質，符合EN 548標準。
(2)厚度：2.5mm
(3)尺寸：寬2m
(4)長度：20m-31m
(5)總重量：2.9kg/
(6)表面保護處理：環保聚氨脂塗層，Linoeum with PUR Eco System surface protection，或LPX Finish
(7)安全性能規格：
 a.殘存凹陷度：符合CNS 3217，≦0.04mm
 b.尺度變化量：符合CNS 3217，加熱收縮，0.2mm
 c.褪色性：符合CNS 3217，4級
 d.地毯滑動性抵抗係數：符合CNS 3217，0.31
 e.耐磨耗性：符合CNS 3217 CS-17，荷重250g，磨耗指數7
f.耐藥品性：符合CNS 3217，無顏色、光澤之變化及無浮腫起泡現象
 g.防焰性：符合CNS 7614，防焰1級
 h.抗菌性及防黴性：符合JIS Z 2801及ASTM G21，可防止金黃色葡萄球菌(Staphy lococcusaureus)、仙人掌菌(Bacillus cereus)、沙門氏腸炎桿菌(Salmonella choleraesuis)、綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)、黑麴黴菌等病菌(Aspergillus niger)，在其表面滋生，具抑菌效果；並可輕易除塵，符合呼吸系統疾病的要求。





10.觀眾席區方塊地毯【註：      為規格不符】
	圖說規格
	Shaw Contract Group（明登）

	(1)結構規格：
a.面紗型式：圈毛雜色織紋或高低圈毛雜色織花。
  b.面紗材質：100% Type 6尼龍，其中25%為回收之尼龍，一環保紗(ECO SOLUTION Q NYLON)，或100% Type 6.6 Nylon，面紗皆經過防塵防汚處理，可達15年防汚保證。
  c.面紗染整方式：Solution DYED。
  d.針腳距：1/10吋以上。
  e.針排距：7. 5吋以上。
  f.面紗高度：0.096吋以上。
  g.平均密度：4,125以上。
  h.底材：NON PVC，區分：聚丙醇不織布、抗潮氣之紗腳固定、玻璃纖維安定網、可回收及抗陽、陰離子滋長菌之熱可塑性聚烯類材質製成或Mannington Modular Backingf System。
  i.尺寸:24”*24”(60.96cmx60.96cm)
(2)安全性能規格：
a.防火測試：符合ASTM E-648測試，達CLASS1，並符合内政部消防署防燄測試。
b.濃煙密度測試：符合ASTM E-662測試，小於等於450。
c.自燃性測試：符合ASTM D-2859及CPSC FF-1-70測試，不自燃。
d.靜電處理：符合AATCC-134測試，小於3.5KV。
e.光澤褪色性：依AATCC 16E標準規定，八十小時大於4.0。
f.尺寸安定性：依美國AACHEN測試，低於0.2%。
g.符合室内空氣品質測試規定並具認證號碼。
h.保證期限：十年內磨損度不超過10%。
	 (1)結構規格：
a.面紗型式：高低圈毛。
  b.面紗材質：100% ECO SOLUTION Q NYLON(Type 6 Nylon)。 
  c.面紗染整方式：Solution DYED。
  d.針腳距：1/12吋以上。
  e.針排距：9吋以上。
  f.面紗高度：0.117吋以上。
  g.平均密度：4,923以上。
  h.底材：Thermoplastic Fiber Glass。
  i.尺寸:24”*24”(60.96cmx60.96cm)
(2)安全性能規格：
a.防火測試：符合ASTM E-648測試，達CLASS1，並符合内政部消防署防燄測試。
b.濃煙密度測試：符合ASTM E-662測試，小於等於450。
c.自燃性測試：符合ASTM D-2859及CPSC FF-1-70測試，不自燃。
d.靜電處理：符合AATCC-134測試，小於3.5KV。
e.光澤褪色性：依AATCC 16E標準規定，八十小時大於4.0。
f.尺寸安定性：依美國AACHEN測試，低於0.2%。
g.NSF140 Platinum。






